| 【单位名称】 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 【建设地址】 | 宁波市镇海区招宝山街道安平路366号 | 【联系人】 | 徐容 |
| 【项目名称】 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司迁建项目 |  |  |
| 【防护设施设计】 |  |  |  |
| 1 建（构）筑物设计 2 职业病防护设施设计 3 应急救援设施设计 4 个体防护用品设计 5 职业病防治管理措施设计 6 辅助卫生设施设计 |  |  |  |
| 【预期效果评价】 |  |  |  |
| （1）该项目总平面和竖向布置综合考虑职业卫生、安全、消防和环保的要求，功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010和《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）该项目采用建设单位原有成熟的液体和固体制剂生产工艺，项目生产工艺布局合理，流程顺畅，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （3）通过对该项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：氢氧化钠、硫酸、乙酸、氯化氢及盐酸、甲醇、乙腈、其他粉尘、滑石粉尘、活性炭粉尘、硫化氢、氨、噪声。针对该项目可能产生的职业病危害因素，采取的防护措施可行，再结合本报告提出的控制职业病危害补充措施建议，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （4）该项目采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。 （5）该项目根据工种、岗位及所接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期合理，其防护性能符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的规定要求。 （6）该项目依托企业现有应急救援体系，项目采取的应急救援措施同时在采纳本报告提出的补充措施建议后，也可以符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。 （7）该项目未能提供可行性研究报告，但根据企业提供信息，待该项目正式投产运行后，按规定指定职业卫生管理机构，并配备职业卫生管理人员，按要求开展职业卫生培训、职业病危害因素检测和职业健康监护，设置相应职业病危害警示标识，制定相应职业卫生管理制度和操作规程等，符合国家相关职业卫生要求。 （8）该项目设置的厕所及盥洗设施、员工休息室、更衣室等均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （9）该项目未能提供可行性研究报告，但目前项目建设单位按国家要求开展建设项目职业卫生“三同时”评价工作，符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等法规要求。 （10）经类比调查等分析与评价，认为本项目确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工作场所中存在的职业病危害因素浓度/强度均能够控制在国家职业卫生标准限值以内。 （11）根据国民经济行业分类GB/T4754-2017行业划分，项目属于小类行业“C2720化学药品制剂制造”业。通过分析该项目的行业分类及可能产生的职业病危害因素，同时结合类比项目职业病危害因素检测结果等，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号）的规定，综合分析确定该项目职业病危害风险定为“一般”。 |  |  |  |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |
| 1明确设计范围与设计内容 2补充各制药车间设备布局的设计 3细化各洁净车间净化空调系统的设计 4完善危化品库通风换气次数的设计 |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 厉景帅; 工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |